宁夏信友监理管理流程

流   程                                       说 明

| 一、开工准备 建设单位根据招标文件、设计文件进行监理单位、施工单位招标工作，确定参建单位；根据建设方发包情况，监理方要求施工单位提交资质证明，进行审核。监理方根据实际情况向建设单位汇报审核结果。 建设单位与参建单位双方签定合同，明确双方责任和义务。 参建单位参加由建设单位组织的工程启动会 | 1、在建设单位发包后，监理单位审核施工单位资质，防止工程转包，如有此类情况，必须掌握确凿证据后汇报建设单位。 2、建设单位与施工单位签定施工合同，明确施工的范围；建设单位与监理单位签定监理合同，申明监理单位的权利和义务。在合同中附加保密协议、安全协议、廉政合同，使双方关系保持和谐健康发展。 3、根据设计文件明确工程规模、目标、建设周期、组织结构、要求、联系人等。形成《工程启动会记记录》。并根据工程启动会的要求，监理方监督施工单位（包括集成商）准备施工器材，办理施工手续。提交施工组织方案（需明确施工工期、操作流程、人员配备、车辆器械、仪器仪表、安全措施、应急方案等）等资料，并限在规定的时间内提交《开工报告》、《施工组织方案及计划》，监理方以《开工报审表》、《开工交底记录》、《开工条件检查表》、《安全交底》形式审核，且将审核结果（特别是不符合要求的）书面向建设单位汇报。 4、监理方同时向施工单位发安全《监理工程师通知》特别强调人员安全、现网安全，及未按规范施工造成后果的责任分界，需施工单位项目经理签字确认。在建设单位要求封网、重大节假日等，提前签发关于安全的《监理工程师通知》。 |
| --- | --- |

| 二、施工阶段 施工期间按照有关安全生产的规定及通信设备安全规范执行。把人身安全、通信安全放在首位。 | 1、开工时监理单位检查施工单位是否办理各项进入机房手续，手续不全，不准许进入机房。以安全《监理工程师通知书》的形式告知施工单位进入机房施工必须通知监理方或建设单位，并由施工单位项目经理签字确认。 2、严格按照施工单位提交的《施工组织方案》的承诺，监理人员现场进行车辆、人员、工具、仪器、安全措施等的检查，如发现有出入即不准予开工，并上报建设单位。 3、含登高作业面的专业工程要求施工单位在现场施工时要配戴安全帽、上塔配带安全带，无则停工整顿，同时上报建设单位。 4、监理过程中对于施工单位一切违规行为记录在案、拍照、录音，并于第一时间汇报建设单位主管，并在当月考核中体现。涉及人身安全、现网安全等可能造成严重后果的，立即要求停工。 5、在核心机房施工时，特别要求在业务上线前完成全部通信线缆的布放、机打标签的粘贴，消除业务上线后二次施工造成的安全隐患。 6、要求督导对新增设备用电量进行核实，检查原有电源是否满足本工程的需求。施工、监理共同填写《设备加电检查表》；在核心机房加电时需向网管中心提交《加电申请》，网管中心组织设备加电，并对加电结果签字确认。 7、用电安全：施工常用的吸尘器、电烙铁、冲击钻或调试用的手提电脑等用电设备取电时，只能使用安装在机房墙壁上的市电电源插座，严禁使用安装在墙壁上但有特别标明为UPS电源的电源插座及机架内的电源插座。机房内施工使用电焊、气焊、切割机、打磨机等明火设施时，必须提前征得相关部门批准，使用时必须采取可靠的防护措施。 8、业务割接必须提交割接申请，割接方案必须包含人员安排、仪器仪表准备、割接时间、详细的操作步骤、割接影响业务及范围、应急措施、倒回方案等。 （1）线路、传输、电源割接：严格按照线路、传输、电源割接流程实施，先提交割接申请，监理方审核后，向工程建设中心主管上报审核结果并提交网管中心进行审批，批复后组织实施割接，并在割接前后电话告知网管中心维护人员确认割接是否成功，如割接失败，恢复割接前原状态，并分析失败原因上报建设单位。以《割接流程》进行施行。 （2）数据、交换的割接：首先须完成业务系统的整体测试，提交割接申请，由监理方初步审核后提交建设方，由建设方召开割接协调会审核割接方案并安排割接，割接完成后需参加人员签字确认。如割接失败，按照倒回方案恢复割接前状态，并分析失败原因上报建设单位。 |
| --- | --- |

| 严格按照设计规范施工，保证工程按时、高质量完成。 控制工程投资（现场做好辅材使用、设计变更等的把控并记录在案）。 | 1、严格要求施工单位按照其提交的《施工组织方案》进行施工，如有严重影响工期的问题必须及时汇报建设单位。 2、施工工艺必须达到设计规范要求，并对检查结果以《施工工艺检查记录》形式进行记录，否则下发《监理工程师通知》进行整改。 3、隐蔽工程或者关键工序必须旁站，对施工单位是否按照设计进行施工、使用材料是否符合要求、施工方法是否符合要求等方面进行检查。对检查结果填写《隐蔽工程检查记录表》，同时由各单位进行签证。 4、进场材料（包括主材、辅材）中，如主材不符合规格及时汇报建设单位，辅材不符合规格即不准进场使用。 5、施工单位在施工时，发现现场环境与设计图纸上的施工环境不符，向监理方提出变更，监理方通过现场勘查，有必要时可组织设计人员到现场一同勘查，为是否同意变更及变更实施方法提供依据。 6、通过现场勘查，如无变更必要，可直接否决施工单位的变更要求，并报建设单位。 7、通过现场勘查，如有变更必要，可通过与设计单位沟通，提出变更的可实施方法，上报建设单位；建设单位同意变更及实施方法后，监理方要及时督促施工单位提交《设计变更单》，除建设单位同意先实施变更外，施工单位必须在《设计变更单》批准后，方可实施变更施工。 7、严格检查和测量施工材料的用量，杜绝施工单位谎报和浪费，减少材料费用的支出，达到控制工程投资的效果。 8、工程在启动后，监理人员必须每天及时进行《监理日记》的编写，并针对工程中安全事项、工程质量、变更等问题进行详细的记录、闭环，并针对发现的问题能现场要求施工队长进行签字确认。 9、工程在启动后，监理人员必须每周以《监理周报》，每月以《监理月报》的形式向建设单位说明工程情况，有重大问题时当第一时间以书面形式向建设单位汇报工程情况。 |
| --- | --- |

| 三、初步验收阶段 自验完成后，建设方组织维护部门、参建单位进行初步验收。 监理方对施工资料、监理资料进行归档 工程完工后，监理方组织施工单位自验 | 1、工程完工后，施工单位按照建设方归档规范提交工程竣工资料，交监理方审核，监理方以《监理工程师通知》的形式告知施工单位审核结果，如不符合归档规范或与工程实际不符，则要求施工单位修改后，重新提交。把审核结果以《工程竣工文件审查意见》上报建设单位。 2、施工单位向监理方申请自验，监理方根据工程实际情况进行抽检，并填写《工程自验检查记录》。根据自验情况，下发《监理工程师整改通知》，责令施工单位限期整改，并提交整改结果，监理方组织复查，如无问题，则提交建设方组织初步验收。 3、在工程验收阶段，要提醒相关人员提高安全意识采取安全措施，以防出现安全事故。 4、在初验中，监理方记录维护部门提出整改问题，协商一致后，把整改问题分类，向施工单位发《监理工程师整改通知》，说明需整改的问题并要求其限期整改，需作为遗留问题的则放在终验时解决。 5、施工单位整改完成后，提交维护部门进行复验，复验通过后，由维护部门签字确认，初验完成。 6、初验完成后，监理方按照建设单位归档要求对招投标文件、参建单位合同、竣工资料等进行归档，提交档案室备案。 |
| --- | --- |